Утверждаю / Ректор / НОУ «Университет КСБ» / ____________ М.М. Любимов / «___» ____________2008 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ПОЖАРНОГО ЛАФЕТНОГО СТВОЛА ЛС-С-20
МАСБ 634263.002

Москва - 2008
1 Общая часть

# 1.1 Пожарный лафетный ствол ЛС-С-20 по климатическому исполнению относится к категории У1 по ГОСТ 15150.
Имеет нижнюю рабочую температуру минус 450С.

1.2 Для решения вопроса о возможности применения ствола в условиях УХЛ:
до минус 600С необходимо провести дополнительные испытания.

# 2 Объект испытаний

На испытания предоставляется ствол, прошедший приемо-сдаточные и приемочные испытания в соответствии с НПБ-159-97.

# 3 Объем испытаний

3.1 Проверка работоспособности ствола при температуре минус 600С:
проверка возможности перемещения ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
проверка надежности фиксации ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью тормозных рукояток;
3.2 Проверка состояния резиновой герметизирующей прокладки после воздействия температуры минус 600С.

4. Методика испытаний

4.1. Проверка по п. 3.1 проводится в термокамере следующим образом:
- ствол при нормальной температуре помещается в камеру;
- температура в течение 4 часов понижается до минус 600С и выдерживается в течение 1 часа;
- производятся повороты ствола по горизонтали и вертикали внутри камеры через приоткрытую дверь;
- производится фиксация положения ствола тормозными рукоятками.
  Если повороты ствола не затруднены и фиксация производится надежно, то результаты испытаний считаются положительными.

4.2 Проверка по п. 3.2 производится после доведения ствола до нормальной температуры. Проверка производится путем частичной разборки.
Вынимается герметизирующая прокладка и производится визуальный осмотр ее состояния, а также контактирующей с ней поверхности центральной трубы. Если состояние прокладки не изменилось а на трубе нет следов резины, то результат испытаний считается положительным.

5. Документы испытаний

По результатам испытаний составить протокол и акт, в котором отразить возможность эксплуатации ствола при температурах до минус 600С.

Разработал	Л. Хавкин